{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["暖通保温","热水保温"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"暖通保温","index":0,"n_rows":27,"n_cols":15,"rows_kept":27,"merged":[[0,5,0,11],[1,5,1,11],[2,5,2,11],[2,14,26,14],[3,5,26,11],[3,13,26,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","材料","型号","单位","数量","参数",{"$nulls":6},"体积","备注"]
[1,"玻璃棉带铝箔（排烟用，不燃A级）","50mm厚","m³",220,"材料密度：40-48kg/M3;\n导热系数小于等于0.033；\n材料不含石棉，不含渣球；\n保温层外侧贴抗氧化防潮防火贴面\n水汽参透率小于等于1.15ng/NS",{"$nulls":7},"室外风管需包0.5厚铝板"]
[2,"离心玻璃棉带铝箔（新风管用）","28mm厚","m³",228,"材料密度：40-48kg/M3;\n导热系数小于等于0.033；\n材料不含石棉，不含渣球；\n保温层外侧贴抗氧化防潮防火贴面\n水汽参透率小于等于1.15ng/NS",{"$nulls":8},"考虑到保冷效果，质量要好，包检测"]
[3,"空调水橡塑保温DN20  ","25MM厚","米",1140.4,"低烟密度橡塑，B1级难燃，氧指数大于32.表观密度大于等于50KG/M3,\n导热系数小于等于0.034；湿阻因子大于等于1500，\n真空吸水率小于等于6%",{"$nulls":6},{"v":4.9292841848125,"d":"4.929"},"机房及室外空调水管需分\n别包0.38mm，0.5mm厚的厚耐酸碱U-PVC管壳，\n阻燃级别为难燃B1级，氧指数大于39，抗拉伸强度大于40mpa，撕裂强度大于20N/mm."]
[4,"空调水橡塑保温DN25  "," 28MM厚","米",3096.36,{"$nulls":7},{"v":17.7272981809952,"d":"17.727"}]
[5,"空调水橡塑保温DN32  "," 28MM厚","米",1045.61,{"$nulls":7},{"v":6.8632159640016,"d":"6.863"}]
[6,"空调水橡塑保温DN40 ","28MM厚","米",357.5,{"$nulls":7},{"v":2.41853564598912,"d":"2.419"}]
[7,"空调水橡塑保温DN50  "," 32MM厚","米",450.22,{"$nulls":7},{"v":4.3492400123904,"d":"4.349"}]
[8,"空调水橡塑保温DN70"," 32MM厚","米",460,{"$nulls":7},{"v":5.21031375716352,"d":"5.210"}]
[9,"空调水橡塑保温DN80 "," 32MM厚","米",544.1,{"$nulls":7},{"v":6.9723359273216,"d":"6.972"}]
[10,"空调水橡塑保温DN100"," 32MM厚","米",1122.78,{"$nulls":7},{"v":17.2590812310426,"d":"17.259"}]
[14,"冷凝水橡塑保温DN20  "," 13MM厚","米",893.87,{"$nulls":7},{"v":1.51821354063158,"d":"1.518"}]
[15,"冷凝水橡塑保温DN25  "," 13MM厚","米",2437,{"$nulls":7},{"v":4.87696177583521,"d":"4.877"}]
[16,"冷凝水橡塑保温DN32  "," 13MM厚","米",224,{"$nulls":7},{"v":0.54762093772906,"d":"0.548"}]
[17,"冷凝水橡塑保温DN50  "," 13MM厚","米",21,{"$nulls":7},{"v":0.09294771614466,"d":"0.093"}]
[18,"冷凝水橡塑保温DN80  "," 13MM厚","米",151,{"$nulls":7},{"v":0.69150093229152,"d":"0.692"}]
[19,"冷凝水橡塑保温DN40  "," 13MM厚","米",42,{"$nulls":7},{"v":0.1232674217411,"d":"0.123"}]
[20,"空调水橡塑保温DN70"," 36MM厚","米",320,{"$nulls":7},{"v":4.23213358427136,"d":"4.232"}]
[21,"无缝钢管DN133*4"," 32MM厚","米",42,{"$nulls":7},{"v":0.8623450150656,"d":"0.862"}]
[22,"无缝钢管DN159*4.5"," 36MM厚","米",178,{"$nulls":7},{"v":4.12623489939264,"d":"4.126"}]
[23,"无缝钢管DN219*6"," 36MM厚","米",480,{"$nulls":7},{"v":14.368420309847,"d":"14.368"}]
[24,"无缝钢管DN273*7"," 36MM厚","米",400,{"$nulls":7},{"v":14.4975290251392,"d":"14.498"}]
[25,"螺旋钢管DN377*9"," 45MM厚","米",54,{"$nulls":7},{"v":3.3400333857753,"d":"3.340"}]
[26,"无缝钢管DN159*4.5"," 45MM厚","米",20,{"$nulls":7},{"v":0.600245808939,"d":"0.600"}]
[27,"无缝钢管DN219*6"," 45MM厚","米",20,{"$nulls":7},{"v":0.775512852939,"d":"0.776"}]
[28,"无缝钢管DN273*7"," 45MM厚","米",70,{"$nulls":7},{"v":3.2663861738865,"d":"3.266"}]
[null,"空调水管保温量需经现场实测，此量为预算量,主要需区分冷凝水保温和冷冻水保温",{"$nulls":10},{"v":119.648658283345,"d":"119.649"}]

{"sheet":"热水保温","index":1,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"merged":[[1,5,4,5],[1,7,9,7],[1,8,10,8],[5,5,7,5],[8,5,9,5],[10,0,10,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["热水","管道规格","单位","长度","体积（m³）","厚度","0.4mm铝板面积（m²）","备注"]
["管道保温","DN15","m",{"v":658,"d":"658.00"},{"v":3.0042348744996,"d":"3.00"},"30mm",{"v":156.818508,"d":"156.82"},"热水给水及回水管、屋顶及室外明露管道采用泡沫橡塑保温，并外包0.4mm铝板防护及防潮。","低烟密度橡塑，B1级难燃，质量合格即可"]
["管道保温","DN20","m",{"v":1111,"d":"1111.00"},{"v":5.7540258178722,"d":"5.75"},null,{"v":286.757988,"d":"286.76"}]
["管道保温","DN25","m",{"v":488,"d":"488.00"},{"v":2.8315286767536,"d":"2.83"},null,{"v":135.763552,"d":"135.76"}]
["管道保温","DN40","m",{"v":1111,"d":"1111.00"},{"v":7.9500537197862,"d":"7.95"},null,{"v":357.57535,"d":"357.58"}]
["管道保温","DN50","m",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.0384668967662,"d":"0.04"},"35mm",{"v":1.48836,"d":"1.49"}]
["管道保温","DN65","m",{"v":1391,"d":"1391.00"},{"v":17.7381111027621,"d":"17.74"},null,{"v":638.126814,"d":"638.13"}]
["管道保温","DN100","m",{"v":200,"d":"200.00"},{"v":3.41149186931,"d":"3.41"},null,{"v":115.552,"d":"115.55"}]
["管道保温","DN150","m",{"v":123,"d":"123.00"},{"v":3.2946776827584,"d":"3.29"},"40mm",{"v":94.6239,"d":"94.62"}]
["管道保温","DN400","m",{"v":119,"d":"119.00"},{"v":7.2661925481152,"d":"7.27"},null,{"v":190.19294,"d":"190.19"}]
["合计",null,null,{"v":5205,"d":"5205.00"},{"v":51.2887831886234,"d":"51.29"},null,{"v":1976.899412,"d":"1976.90"}]